绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司

（2018-2019年）

（公示稿）

绍兴市柯桥区住房和城乡建设局

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

二零二零年十二月

目  录

第一篇 评估背景	1

1	概况	1

1.1	企业概况	1

1.2	管道燃气发展现状	2

第二篇 特许经营协议评估	3

2	管道燃气特许经营协议评估	3

2.1	特许经营协议概况	3

2.2	特许经营协议完整性评估	3

2.3	特许经营协议条款合法性评估	4

2.4	应急预案完整性评估	4

2.5	临时接管条件完整性评估	4

第三篇 企业经营情况评估	6

3	气源评估	6

3.1	气源种类	6

3.2	气源质量	6

3.3	供气安全保障	6

4	工程建设评估	9

4.1	工程建设概况	9

4.2	燃气专项规划执行	9

4.3	企业发展规划和年度计划制定	10

4.4	建设管理体系	10

5	安全管理评估	11

5.1	安全管理制度	11

5.2	安全管理组织结构	11

5.3	教育培训与人员持证	11

5.4	安全隐患排查整改	12

5.5	用户安全保障	13

5.6	应急机制建设管理	13

5.7	安全生产和管理	15

6	生产运行管理评估	16

6.1	场站管理	16

6.2	管网管理	16

6.3	信息化建设管理	16

7	企业财务评估	18

7.1	财务制度	18

7.2	财务状况评估	18

8	服务质量评估	19

8.1	服务公开	19

8.2	线上服务	20

8.3	用户投诉	20

8.4	客户满意度调查	20

8.5	安全宣传及公益活动	21

第四篇 结论及建议	22

9	评估结论与建议	22

9.1	结论	22

9.2	建议	22

附表   绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司管道燃气特许经营评估评分表

# 第一篇 评估背景

# 概况

为规范管道燃气特许经营的运行，切实加强政府监管，进一步健全和完善管道燃气监管体系，浙江省于2020年7月印发了《浙江省管道燃气特许经营评估管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，省住房和城乡建设厅负责全省管道燃气特许经营评估的指导和监督工作，市、县燃气主管部门依据本级人民政府的授权负责本行政区域内的管道燃气特许经营评估的具体工作。绍兴市于2020年11月成立了绍兴市管道燃气特许经营评估工作领导小组，组织实施对管道燃气特许经营协议完整性和绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司管道燃气特许经营情况的评估工作，评估周期为2018-2019年。

## 企业概况

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司（曾用名“ 绍兴县中国轻纺城管道燃气有限公司”）成立于1997年09月08日，法人代表为吕志成，由绍兴市燃气产业有限公司和绍兴市煤气有限公司各出资70%、30%，注册资本为6440.274669万人民币，注册地址在浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道燃气大楼，营业期限为1997年09月08日至2027年09月08日止。

绍兴县中国轻纺城管道燃气有限公司（现更名为“绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司”）于2014年6月4日与绍兴市柯桥区住房和城乡建设局正式签订了《绍兴市柯桥区管道燃气特许经营协议》，并于2018年9月19日取得绍兴市柯桥区住房和城乡建设局颁发的《燃气经营许可证》，符合《城镇燃气管理条例》的有关规定，准许从事管道燃气经营业务。

## 管道燃气发展现状

公司以供应管道燃气为主业，至2019年底，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司实际经营范围内，中压管网已覆盖基本齐贤街道、柯桥街道、柯岩街道、华舍街道、湖塘街道、安昌街道、钱清镇、杨汛桥镇、夏履镇。福漓兰片区（福全镇、漓渚镇、兰亭镇）、南部片区（平水镇）实际由绍兴市燃气产业有限公司在越城区的已建管网延伸供应。公司现状累计敷设中压管道约403公里，敷设低压管道约836公里。

至2019年底，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司实际经营范围内居民用户通气点火数达12.47万户；商业用户数为758户，工业用户数为205户，汽车加气站1座。2019年总供气量为14158万方。

# 第二篇 特许经营协议评估

# 管道燃气特许经营协议评估

## 特许经营协议概况

为规范绍兴市区行政管辖区域内管道燃气特许经营活动，加强市场监管保障社会公共利益和公共安全，柯桥区人民政府授权柯桥区住房和城乡建设局与绍兴县中国轻纺城管道燃气有限公司（现更名为“绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司”）于2014年6月4日签订《绍兴市柯桥区管道燃气特许经营协议》，明确特许经营权地域范围为为除绍兴中石油昆仑燃气有限公司负责建设和经营的区域以外的柯桥区现行管辖区域。协议之特许经营权有效期限为30年，自2014年1月1日起至2043年12月31日止。

《协议》条款共十八章，主要包括总则，定义与解释，特许经营权的授予和收回，特许经营协议的终止，燃气设施的建设、维护和更新，燃气设施的权属与处置，供气安全，供气质量和服务标准，价格与收费，权利和义务，临时接管，违约，不可抗力，争议解决，附则，适用法律及标准语言和附件等内容。

## 特许经营协议完整性评估

《协议》内容完整性基本符合《基础设施和共用事业特许经营管理办法》、《市政公用事业特许经营管理办法》和《浙江省燃气管理条例》中的相关要求，但仍需补充和完善以下内容：

（1）特许经营方式；

（2）项目公司注册资本、股东出资方式、出资比例方面的内容；

（3）投融资期限和方式的相关内容；

（4）临时接管预案相关内容；

（5）设施移交时的质量标准。

另外，根据《关于加快落实天然气储备能力建设任务的通知》（浙发改能源局[2020]305号）要求，建议在签订补充协议时，补充特许经营者的储气责任和义务。

## 特许经营协议条款合法性评估

《协议》之特许经营权有效期限为30年，协议内容规范，符合相关法律、法规和政策的要求。协议的授权主体明确，已完成法定授权程序，产品或服务标准清晰；协议中有关设施权属、相应的维护和更新改造的约定明确；对特许经营协议双方的权利、义务及责任方面的约定清晰、明确、完备；价格标准符合相关法规要求；争议解决方式符合法律相关规定。

## 应急预案完整性评估

在《协议》中，涉及应急预案的条款主要为第8.5条应急抢修抢险，明确要求乙方建立应急抢修抢险救灾预案和相应的组织、指挥、设备、物资等保障体系。

《协议》条款虽然规定了乙方应建立应急抢修抢险救灾预案，但并未对甲方制定应急预案提出要求。应结合相关法律、法规要求及政府层面、企业层面已制定的相关应急预案，补充约束应急预案方面的相关条款内容，明确甲方制定应急预案的要求，应包含应急机构的组成单位和有关职责、资金装备和人员的保障措施以及应急行动方案等方面内容。同时对政府和企业及时修订应急预案、适时开展应急演练、逐步加强应急预案的综合协调管理等方面提出要求。

## 临时接管条件完整性评估

《协议》在第3.8条中明确了甲方终止特许经营协议的乙方行为，在第12.1条中提出了甲方制定临时接管乙方管道燃气设施及运行预案的要求。

《协议》条款已说明实施临时接管所具备的条件，明确界定了导致特许经营权收回的燃气企业的违约行为，并且明确要求甲方制定临时接管预案，符合《市政公用事业特许经营管理办法》、《浙江省燃气管理条例》的相关临时接管条件的相关要求。

建议根据《市政公用事业特许经营管理办法》第二十五条、《浙江省管道燃气特许经营评估管理办法》第十四条~第十六条相关内容，补充明确原经营企业和临时接管单位的交接方式、临时接管期间甲乙双方义务、临时接管期限、临时接管结束后的处理方式等内容，确保临时接管的可操作性。

目前，绍兴市柯桥区燃气主管部门尚未制定临时接管预案，根据《协议》要求，应尽快制定临时接管预案（或草案），保障社会公众的利益。

# 第三篇 企业经营情况评估

# 气源评估

## 气源种类

绍兴市区现状管道燃气气源为管输天然气，气源来自省网“杭甬线”输气管道，根据《镇燃气分类和基本特性》GB／T 13611-2018，结合上游公司提供的天然气气质分析报告，燃气类别为12T。根据评分标准，气源种类得3分。

## 气源质量

绍兴天投向柯桥燃气定期提供天然气气质分析报告，天然气指标均符合国家标准GB17820《天然气》及中国石油企业标准Q/SY30《天然气长输管道气质要求》中的有关规定，天然气的各项技术指标如高/低位发热量、硫化氢、二氧化碳等含量均符合国家标准一类气体的要求。绍兴天投在绍兴门站、滨海门站内配备了燃气加臭装置，对接收的上游天然气都经过加臭处理，确保符合《城镇燃气加臭技术规程》等相关规范的要求。

因此，柯桥燃气的管道天然气气源质量在气质参数、压力、加臭等方面均满足国家标准和相关技术规范要求。

## 供气安全保障

### 本地气源站建设

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司由绍兴天投建设的柯桥高中压调压站、钱清高中压调压站下载管道天然气，应急情况下由1#LNG应急气源站供应。公司现状具备3座上游燃气气源站，且满足供气需求。根据评分标准，本地气源站建设得2分。

### 储气能力

2020年10月18日，绍兴天投已与新奥新能（浙江）能源贸易有限公司正式签订《天然气销售和购买合同》，实现上下游直接交易，同时新奥将向绍兴天投提供储气能力服务，储气能力按照不低于年实际用气量的5%、属地政府3天应急储气量计算。

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司作为绍兴天投供应的下游城燃企业，与绍兴天投于2020年11月17日签署了《储气调峰与本地化应急气源服务购买合同》，该协议中明确由天投对柯桥燃气年用气量5%的储气能力进行保障。

根据评分标准，储气能力得5分。

### 调峰能力

根据《绍兴市区燃气专项规划（修编）》（2015年版），绍兴市城市调峰仅考虑小时调峰储气量，对于调节由于季节、日变化引起的用气量波动由上游统一考虑，绍兴市区小时调峰由市域高压管道作为主要调峰设施，小时调峰责任由绍兴天然气投资有限公司全部承担。

《储气调峰与本地化应急气源服务购买合同》中明确，柯桥燃气经营范围内全部小时调峰需求由绍兴天然气投资有限公司进行保障，明确了责任划分。因此，可以认为柯桥燃气承担所供市场全部小时调峰责任，获得调峰能力的方式为购买服务。

根据评分标准，调峰能力得3分。

### 应急气源

《储气调峰与本地化应急气源服务购买合同》中明确，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司经营范围内不可中断用户日均3天用气量由绍兴天投进行保障，明确了责任划分。但实际上整个绍兴市区在统筹考虑下，仅能满足2天不可中断用气量。因此，可以认为绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司满足日均2天不可中断用气量的本地化应急储备能力，获得本地化应急储备能力的方式为购买服务。根据评分标准，本地化应急气源得1分。

### 燃气管网互联互通

根据《绍兴市区燃气专项规划（修编）》（2015年版），柯桥片区中心街道已建中压管网将往外侧延伸至夏履镇、杨汛桥镇，目前均已实现中压主干管连通。此外，规划与越城区的多处中压互联互通也已实现。

经计算，目前管网的运输损耗率在5%左右，评估期内呈现下降趋势。根据评分标准，管网互联互通得1分。

表1运输损耗率统计表

| 年份 | 购气量（Nm3） | 销气量（Nm3） | 损耗率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | 157822115 | 148178580 | 6.11% |
| 2019年 | 149286815 | 141576934 | 5.16% |

# 工程建设评估

## 工程建设概况

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司无已建场站，无已建天然气高压管道，依托绍兴天然气投资有限公司建设的天然气设施接气使用。

目前柯桥区中压管网已覆盖柯桥街道、柯岩街道、华舍街道、湖塘街道、齐贤街道、安昌街道、钱清街道、马鞍街道、杨汛桥街道、夏履镇。另一方面，福全街道、漓渚镇、兰亭街道、平水镇由越城区中压管网接入供气。截至2019年底，柯桥燃气已敷设中压管道约403公里，敷设低压管道约836公里。

至2019年底，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司实际经营范围内居民用户通气点火数达12.47万户；商业用户数为758户，工业用户数为205户，汽车加气站1座。2019年总供气量为14158万方。

## 燃气专项规划执行

《绍兴市区燃气专项规划（修编）》（2015年版），于2015年7月获得绍兴市政府批复。规划范围为越城区、柯桥区、上虞区的全部行政区域范围，规划年限为近期2014~2017年，远期2018~2020年。本次规划执行情况评估以该规划内容对绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司进行评估。

规划指标和执行情况评估如下：

表2柯桥燃气规划执行情况评分表

| 序号 | 项目 | 规划指标 | 实际建设情况 | 完成情况 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气场站 | 无燃气场站建设要求 | 无 | 完成 | 2 |
| 2 | 高压管道 | 无高压管道建设要求 | 无 | 完成 | 2 |
| 3 | 中压管道 | 426km | 403km | 95% | 4 |
| 4 | 居民管道燃气气化率 | 72.24% | 75.90% | 105% | 4 |
| 5 | 城市燃气消费量（×104 Nm3） | 16500 | 14158 | 86% | 2.5 |
|  | 合计 | 14.5 |

根据评分标准，柯桥燃气规划执行情况得14.5分。

## 企业发展规划和年度计划制定

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司于2016年制定了“十三五”发展规划来指导工程建设实施。同时根据市场发展需要，公司根据每年的年度工作汇总情况及用户发展情况制定下一年的工作思路，指导工程建设实施。根据评分标准，企业发展规划和年度计划制定情况得4分。

## 建设管理体系

（（一）设计、监理、施工管理

根据调研和资料收集分析，按照国家法律、法规要求，对燃气设施设计、监理、施工单位资质、业绩、技术水平等进行审查，从抽查结果看，各相关单位的资质既符合了国家相关法律法规的规定，也满足绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司的工程建设管理要求。

（二）工程质量管理

根据调研和资料收集分析，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司工程管理严格履行程序化管理，逐级上报审批。施工过程中各类问题，均以书面形式上报。要求监理单位检查督促施工单位对国家，地方及行业有关工程技术标准，规范工程质量检评定标准的施工合同的执行情况。要求设计单位进行施工图设计会审、设计验证、设计确认等。评估组现场抽查了绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司的“燃气管道工程竣工资料”。其中关于工程质量的部分基本齐全，在建工程基本按图施工，工程质量按公司要求把控到位，基本满足有关设计施工标准、规范的要求。

# 安全管理评估

## 安全管理制度

根据调研，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司已建立了一套较为完善的安全管理制度，编制了《安全标准化工作手册》、《安全生产规章制度汇编》，囊括了《城镇燃气经营企业安全生产标准化规范》（T/CGAS002-2017）的41项管理制度要求。根据评分标准，安全运行管理制度得3分。

## 安全管理组织结构

柯桥燃气根据相关规定要求，以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，结合公司实际情况，成立了安全生产委员会。为贯彻执行企业安全生产相关政策，公司发布了《安全标准化工作手册》，明确了安全生产委员会、相关责任人的主要职责。

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司于2019年3月4日任命了5名专职安管员，人数符合《浙江省安全生产条例》相关要求。公司对安全管理的重视程度较高，安全生产管理体系建设相对完善，管理机构和人员配置合理，成员责任明确，分工合作，公司在特许经营期限内至今未发生有责安全事故，安全生产管理到位。但公司目前尚无注册安全工程师，应按照《注册安全工程师管理规定》进行配备。

根据评分标准，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司按照有关要求配置安全管理机构或安全管理人员，但尚未配备注册安全工程师，扣1分，得2分。

## 教育培训与人员持证

### 教育培训情况

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司为提高全体员工的安全意识，结合公司实际情况不定期进行相关培训，包括网络安全培训、安管培训、安全检查培训、调压培训、管道培训、工程验收探讨、室内燃气管道设计与施工等培训活动。此外，公司还根据相关要求对新员工进行三级安全教育、四新教育，员工均培训合格后上岗。

### 人员持证情况

柯桥燃气现配备企业主要负责人2人，安全管理人员50人，运行、维护和抢修人员44人。

企业主要负责人中，均持有燃气经营企业从业人员合格证、安全生产管理人员证书，符合相关要求；安全管理人员中，无人持有特种设备安全管理和作业人员证（A类）；运行、维护和抢修人员均持有燃气经营企业从业人员合格证，符合相关要求。

根据评分标准，柯桥燃气人员培训、考核及持证情况基本符合要求，但无人持有特种设备安全管理和作业人员证（A类），运行、维护和抢修人员人数不符合要求，合计扣1分，得5分。

## 安全隐患排查整改

### 企业隐患排查开展情况

公司在项目建设中重质量，每年稳步推进安全隐患排查工作的开展。公司不定期对管网、用户设施开展安全检查，对存在的问题制定专项隐患整改计划，敦促及时整改，并做好整改记录和反馈复查工作，确保安全生产。

### 监管部门整改意见执行情况

评估周期内，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司共收到2次（四条）监管部门对企业提出的书面整改意见，为柯桥区住建局所提出。经证明，公司均已按时、按要求完成整改。

根据评分标准，公司对监管部门提出的整改意见按时、按要求完成整改，得6分。

## 用户安全保障

### 用户档案设立情况

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司建立完善的用户档案。居民用户档案包括管道燃气客户登记表、开户联系单、供用气合同、用户安装工作传票、入户安检单等。工商业用户档案一般包括开通登记表、一般纳税人资格证明、供用气合同、用户营业执照、法人身份信息、入户安检单等。

### 入户安检记录情况

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司每年定期进行各类用户入户安检工作，对用户燃气设施进行安全检查，建立有用户安检记录档案册。据调研，居民用户为2年1次入户安检，工商业用户为1年1检。在入户安检过程中，同时开展天然气安全使用知识的宣传，并对安检情况做好记录，由用户签字确认。

据调研，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司至2017年底，通气户数为102717户，评估期内居民入户安检总计126112次，此外还包括部分到访不遇、拒检的户数，基本大于2017年通气户数。因此，可认为绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司对居民用户基本做到了2年一次入户安检的要求。

根据评分标准，柯桥燃气入户安检情况，得2分。

## 应急机制建设管理

### 应急预案编制情况

为了及时、有效地组织对本公司突发的生产安全事故的采取应急救援行动，全面提高应对突发事件、恐怖事件的应急处置能力，依据有关法律法规的规定，结合燃气行业的特点及公司经营管理的实际，柯桥燃气修编制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。各类应急预案内容完整，符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的相关规定。

表3柯桥燃气应急预案编制情况汇总

| 综合应急预案 | 专项应急预案 | 现场处置方案 |
| --- | --- | --- |
| 燃气突发事故应急预案 | 恶劣天气应急预案 公司突发事件应急预案 防爆反恐怖袭击应急预案 天然气供应应急预案 公司燃气抢修预案 | 触电事故现场处置方案 高处坠落伤亡事故现场处置方案 火灾伤亡事故现场处置方案 高温中暑事故现场处置方案 机械伤害伤亡事故现场处置方案 配电房突发性事故现场处置方案 车辆伤害伤亡事故现场处置方案 物体打击伤亡事故应急处置方案 灼烫伤亡事故现场处置方案 |

### 应急预案执行情况

根据综合应急预案，公司成立突发事故应急指挥部和各应急工作组。负责突发事件的应急管理工作。

据调研，公司目前每年进行一次修订，修订后均存档备查，评估期内柯桥区行业管理部门对预案备案无要求，因此无备案记录，但公司已将应急预案报送到柯桥区行业管理部门。评估期内，公司共开展了10次应急演练，但2019年演练次数不达标。

根据评分标准，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司部分预案内容尚不完善，2019年演练次数不达标，且未完成备案工作， 参照按相关要求制定应急预案但未按规定执行得分，扣3分，得 2 分。

## 安全生产和管理

2018年和2019年，经监管部门核实，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司未发生安全事故。根据评分标准，柯桥燃气在评估周期内未发生安全事故，得6分。

# 生产运行管理评估

## 场站管理

《绍兴市区燃气专项规划（修编）》（2015年版）中关于场站规划实际执行时主要为绍兴天然气投资有限公司实施建设，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司无规划建设燃气场站。

## 管网管理

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司每年对管网设施进行巡检、维护，保证管线在安全运行，确保柯桥区的安全供气，对管网设施巡检、施工监护情况等均记录在专门的台账。

## 信息化建设管理

### 自动化程度

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司现状运营的系统为：

压力远传系统：各站点进出口压力的监控、报警功能；

管网GIS系统：（c/s版）管网入库、管网管理；（B/S版）管理浏览查询定位统计、爆管分析等功能；

管网巡线系统：巡线轨迹、巡线管理、隐患上报、第三方施工管理等功能；

OA系统：自动化办公系统，流程管理、文件管理、会议管理等；

此外，公司还设有客服营收系统、门户网站、物资管理系统（NC）、安检系统、热线呼叫系统等。

柯桥燃气信息化系统的自动化程度，与《城镇燃气自动化系统技术规范》（CJJ/T259-2016）的要求相符合。根据评分标准，柯桥燃气信息化系统自动化程度，得2分。

### 网络信息安全系统建设

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司近年来建立健全各项信息安全管理制度，结合公司信息系统安全工作实际，修订完善《网络安全事件应急预案》，并定期组织演练。

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司机房设有防静电地板，设有后备UPS，机房各出入口配置有电子门禁系统，系统账号分类，权限设置分级等符合安全性要求，设有火灾报警系统。服务器设备中安装防病毒软件，办公电脑安装有360免费杀毒软件，为保障信息系统数据安全，接入了VPN专线。防病毒措施和硬件防火墙设置到位。目前，GIS系统（智慧燃气管理系统）、客服管理系统已完成安全等级评测及备案。

根据评分标准，柯桥燃气网络信息安全，得2分。

# 企业财务评估

## 财务制度

为加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为和会计核算工作，提供真实、完整的会计信息，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》以及国家其他有关法律和法规，结合公司的经营特点和实际情况，制定了本公司的财务管理制度，如资金管理、现金管理、工会财务管理、应付款管理、财务部管理制度等。

## 财务状况评估

根据绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司提供的绍兴天和联合会计师事务所、绍兴兴业会计师事务所出具的《绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司审计报告》（绍天和会审字（2019）第071号）、《绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司审计报告》（绍兴业会审（2020）77号），对公司财务状况评估如下：

表4绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司财务状况评估结果一览表

| 评分项目 | 评分标准 | 财务现状 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2019年 |  |
| 财务状况 | 总资产收益率 | >银行长期贷款利率（4.9%） | 4.49% | 2.07% | 0 |
|  | 现金流量 | >0 | -39,398,513 | -9,461,150 | 0 |
|  | 资产负债率 | <70% | 71.29% | 70.74% | 0 |
|  | 偿债备付率 | >1 | 正无穷 | 正无穷 | 1 |
|  | 利息备付率 | >1.5 | 正无穷 | 正无穷 | 1 |

根据评分标准，柯桥燃气财务状况，得2分。

# 服务质量评估

## 服务公开

### 客户服务中心

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司设有5处服务网点，分别为燃气大楼营业厅（中泽路）、柯桥万达营业厅、柯桥钱清营业厅、柯桥区行政服务中心、杨汛桥镇便民服务中心。客户服务中心业务范围包括：办理居民用户及非居用户开户、过户、移户、改造、缴费、气费查询等相关业务。

根据评分标准，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司有固定的服务网点，得1分。

### 履约情况

据柯桥燃气和政府部门反馈以及评估组对中国裁判文书网和天眼查网站的查询，评估期内，企业未出现合同违约现象。

根据评分标准，柯桥燃气无合同违约情况，得4分。

### 报装便利化行动改革管理

为积极响应省委改革办（省跑改办）等多部门联合制定的《浙江省优化营商环境用水、用气报装便利化行动方案》的文件精神，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司结合企业自身实际情况，制定了《关于进一步优化非居民用户用气报装流程的通知流程》。

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司梳理用气报装流程，合并办理事项，非居民用户报装申请材料精简至1份（含）以内，环节精简至2个（含）以下，用气报装时限为2个工作日，为“221”，满足本次评分标准中“321”的要求。

根据评分标准，柯桥燃气报装便利优化行动改革得5分。

## 线上服务

为提供便捷的服务，柯桥燃气在企业网上营业厅开设了供气访问模块，功能主要开户预约、报装预约、点火预约、改造预约、服务网点信息、服务热线、抢修热线、故障报修等，经项目组测试，公众号以上功能均能够正常运行，目前尚缺少开具发票功能。

根据评分标准，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司缺少开具发票功能，扣0.5分，得4.5分。

## 用户投诉

### 用户投诉渠道

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司燃气用户投诉的渠道包括24小时服务热线81165999、投诉热线81166991、市长电话、市长信箱及社会其他投诉渠道，公司对客户的信访等反馈投诉处理的时限约在2个工作日。

根据评分标准，柯桥燃气具有网上或电话投诉渠道，且 72 小时内反馈投诉处理结果，得 2 分。

### 用户投诉处理情况

评估期限内，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司2018年共收到政务热线投诉件97件，2019年133件。其中不满意的总共为6件，投诉满意度为97.39%。

根据评分标准，柯桥燃气用户有效投诉处理结果满意度为 95%及以上，得 3 分。

## 客户满意度调查

客户满意度调查采用电话调查方式和上门调查两种调查方式。上门调查问卷共100份，均为居民用户，用户满意度为100%。电话调查共100份，其中商业用户60户，工业用户20户，居民用户20户，用户满意度为97%。

根据评分标准，柯桥燃气用户满意度，得4分。

## 安全宣传及公益活动

绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司定期在公园、社区等公共场所举行燃气安全宣传教育，向公众市民普及天然气用气知识，加强市民对安全用气的认识。且为有需要的用户提供免费检查等上门服务。

根据评分标准，柯桥燃气社会公益性义务执行情况，得1分。

# 第四篇 结论及建议

# 评估结论与建议

## 结论

1）《绍兴市柯桥区管道燃气特许经营协议》条款内容规范，符合相关法律、法规和政策的要求。但协议内容应结合《基础设施和共用事业特许经营管理办法》中相关要求，补充完善缺少的内容，使得协议内容更加完整。

2）评估期内，绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司在柯桥区住建局及相关政府部门的监管下，基本能够按照特许经营协议的约定，气源保障、工程建设、安全管理、生产运营、服务质量等方面基本符合燃气管理规定及行业标准，基本履行了管道燃气企业的普遍服务义务。根据《浙江省管道燃气特许经营评估管理办法》的评分标准，柯桥燃气企业经营情况评分为90分，详见附表。

## 建议

（1）根据《基础设施和共用事业特许经营管理办法》相关要求进一步补充完善《绍兴市柯桥区管道燃气特许经营协议》内容，使得《绍兴市柯桥区管道燃气特许经营协议》内容更加完整规范，便于执行。

（2）结合相关法律、法规要求及政府层面、企业层面已制定的相关应急预案，补充完善《绍兴市柯桥区管道燃气特许经营协议》中应急预案制定的相关内容，保持应急预案的完整性。

（3）根据《市政公用事业特许经营管理办法》第二十五条、《浙江省管道燃气特许经营评估管理办法》第十四条~第十六条相关内容，《绍兴市柯桥区管道燃气特许经营协议》补充关于临时接管预案的相关约定，明确接管工作方案及采取的相应措施，临时接管期限及临时接管结束后的处理方式等。

（4）进一步落实《绍兴市柯桥区管道燃气特许经营协议》中特许经营范围，根据区域行政区划调整以及实际经营情况，及时调整更新，保证协议的有效性。

（5）建议未来绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司结合城镇建设、燃气规划、用户发展及负荷分布，逐步完善中压供气网络，保障各类用户的用气需求。并结合部分乡镇、农村地区用气需求，积极发展用户，不断提升乡镇及农村地区管道燃气气化率。

（6）绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司目前尚无人持有特种设备安全管理证书，建议公司尽快组织参加培训，完成考核取证；已过期证书尽快参加相关培训，合格后更新证书；尽快补全相关人员应具备的培训合格证书。

（7）根据相关规定定期评估应急预案，按照编制要求对现状预案修订完善，并向应急管理部门报备。

（8）根据相关规定每年至少组织一次综合或专项应急预案的演练、每半年至少组织一次现场处置方案的演练、每年至少组织一次的反恐演练，形成相关记录材料并向有关部门报备。

（9）根据燃气规划等结合自身企业实际发展情况，完善制定企业发展规划，并适时更新，以便更好的指导企业发展和工程建设实施。

（10）尽快在浙江政务服务网、“浙里办”APP、企业网站或企业APP等完善供气访问模块，且能够正常运行。

附表—绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司管道燃气特许经营评估建议评分表

| 序号 | 评估项目 | 评估内容 | 计分方法 | 评分说明 | 建议分值 | 对应报告章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、合约履行及供应保障能 力（35 分） | 气源和设施（13分） | 本地气源站建设（2 分）。 具有管输或非管输市政燃气气源站且满足供气需求，得 1 分。每增加 1 座得 0.5 分，最高得 2 分。（注 1：门站后的调压站不计分；1 个场站同时具备管输和非管输气源的，按 2 座气源站计分；瓶组供应站不计分） | 现状气源为柯桥调压站、钱清调压站、1#LNG气化站，供气能力满足现状需求。 | 2 | 详见3.3.1本地气源站建设。 |
| 2 |  |  | 储气能力（5 分） （1）不低于其上一年度供气量 5%，得 5 分； （2）不低于其上一年度供气量 2%，得 2 分； （3）不低于其上一年度供气量 1%，得 1 分； （4）低于其上一年度供气量 1%，不得分。 （注 2：2020 年（不含）以后评估项目，储气能力满足上一年度供气量5%，得 5 分；不满足，不得分） | 现状无自建储气设施，但已经与天投签订储气协议，天投由新奥保障，储气能力能满足其上一年度供气量的5%。 | 5 | 详见3.3.2储气能力。 |
| 3 |  |  | 调峰能力（3 分） （1）承担所供市场全部小时调峰责任，得 3 分； （2）承担所供市场50%及以上小时调峰责任，得 1 分； （3）承担所供市场50%以下小时调峰责任，不得分。 | 所供市场全部小时调峰责任由天投公司负责，区域内调峰问题能够解决。 | 3 | 详见3.3.3调峰能力。 |
| 4 |  |  | 本地化应急气源（2 分） （1）满足日均 3 天用气量，得 2 分； （2）满足日均 2 天用气量，得 1 分； （3）不能满足日均 2 天用气量，不得分。 | 绍兴市区统一由天投保障，只能满足日均 2天用气量，扣1分。 | 1 | 详见3.3.4应急气源。 |
| 5 |  |  | 燃气管网互联互通（1 分） 管网互联互通且运输损耗持续下降的，得 1 分；否则不得分。 | 特许经营范围内中压管网实现互联互通，运输损耗率持续下降。 | 1 | 详见3.3.5燃气管网互联互通，P40。 |
| 6 |  | 燃气设施的建设、用户的开发是否满足燃气专项规划要求和城市发展需要(19分) | 1.企业发展规划和年度计划的制定情况（4 分） 按燃气专项规划和其他相关要求制定企业发展规划和年度计划，得 4分；否则不得分。 | 按燃气专项规划和其他相关要求制定了企业发展规划和年度计划。 | 4 | 详见4.3企业年度计划制定，P50。 |
| 7 |  |  | 2.燃气规划执行情况（15 分） （1）燃气场站按规划进度建设的，得 2 分；每存在 1 座燃气场站未按规划建设的扣 1 分，扣完为止； （2）高压管道等按规划进度建设的，得 2 分；高压管道建设工程量每低于规划指标 10%的扣 0.5 分，扣完为止； （3）中压管道等按规划进度建设的，得 4 分；中压管道建设工程量每低于规划指标 10%的扣 0.5 分，扣完为止； （4）居民管道燃气气化率达到规划阶段目标的，得 4 分；居民管道燃气气化率每低于规划指标 10%的扣 0.5 分，扣完为止； （5）城市燃气消费量达到规划阶段目标的，得 3 分；城市燃气消费量每低于规划指标 10%的扣 0.5 分，扣完为止。 （注 3 ：首次评估时，当地城镇燃气主管部门可根据实际情况对规划考核指标进行适当调整） | 燃气场站建设得2分； 高压管道建设得2分； 中压管道建设得4分； 管道燃气气化率得4分。 城市燃气消费量低于调整后规划指标14%，扣0.5分，得2.5分。 合计扣0.5分。 | 14.5 | 详见4.2燃气专项规划执行情况评估，P46。 |
| 8 |  | 气源种类（3 分） | 管道燃气气源为天然气或天然气与其他燃气的，得 3 分； 管道燃气气源为其他燃气的，得 2 分。 | 气源为天然气与其他燃气。 | 3 | 详见3.1气源种类，P29。 |
| 9 | 二、安全防控及应急救援能力保障（35 分） | 安全运行管理制度（3 分） | 对照《城镇燃气经营企业安全生产标准化规范》（TCGAS002-2017），具有健全的安全运行管理制度，得 3 分。具有安全运行管理制度，但制度不健全，得 1 分。无安全运行管理制度，不得分。 | 具有健全的安全运行管理制度。 | 3 | 详见5.1安全管理制度，P54。 |
| 10 |  | 应急预案的制定和执行情况（5 分） | 按相关要求制定应急预案，且应急预案执行良好，得 5 分；按相关要求制定应急预案但未按规定执行，得 2 分；应急预案不符合相关要求或未制定应急预案，不得分。 | 部分预案内容尚不完善，2019年演练次数不达标，且未完成备案工作， 参照按相关要求制定应急预案但未按规定执行得分，扣3分。 | 2 | 详见5.6应急机制建设管理，P87。 |
| 11 |  | 自动化程度和网络信息安全（4 分） | 1.自动化程度符合城镇燃气自动化系统技术规范的，得 2 分，不符合 1 项扣 0.5 分，扣完为止； 2.完成自身网络信息安全系统建设的，得 2 分，否则不得分。 | 自动化程度符合城镇燃气自动化系统技术规范，且完成了自身网络信息安全系统建设。 | 4 | 详见6.4信息化建设管理，P108。 |
| 12 |  | 安全生产和管理情况（6 分） | 在本评估周期内： 1.未发生安全事故，得 6 分； 2.发生 1 起及以上、3 起及以下一般事故，得 2 分； 3.发生 3 起以上、5 起及以下一般事故，得 1 分； 4.发生 1 起及以上较大事故或 5 起以上一般事故，不得分。 （注 4：根据事故调查结论，燃气企业无责安全事故不计入） | 从燃气企业了解，经与监管部门核实，评估周期内未发生安全事故。 | 6 | 详见5.7安全生产和管理，P100。 |
| 13 |  | 人员培训、考核及持证情况（6 分） | 1.企业主要负责人符合相关要求，得 2 分，否则不得分； 2.安全生产管理人员符合相关要求，得 2 分，否则不得分； 3.维护和抢修人员符合相关要求，得 2 分，否则不得分。 | 无人持有特种设备安全管理和作业人员证（A类），运行、维护和抢修人员人数不符合要求，合计扣1分。 | 5 | 详见5. 3教育培训与人员持证，P64。 |
| 14 |  | 安全管理机构或人员配置（3 分） | 1.按照《中华人民共和国安全生产法》等有关要求配置安全管理机构或安全管理人员，得 3 分； 2.未按要求配置，不得分。 | 有相关任命文件，按要求配置了安全管理机构或安管员，但未配备注册安全工程师，扣1分。 | 2 | 详见5.2安全管理组织机构，P58。 |
| 15 |  | 监管部门提出整改 意见执行情况（6 分） | 1.按时、按要求完成整改，得 6 分； 2.有 1 至 3 项（处）未按时、按要求完成整改，得 3 分； 3.有 3 项（处）以上未按时、按要求完成整改，不得分。 | 按时、按要求完成整改。 | 6 | 详见5.4.3监管部门提出整改 意见执行情况，P82。 |
| 16 |  | 企业入户安检情况（2 分） | 有完善的用户档案及入户安检记录的得 2 分，否则不得分。 | 有完善的用户档案及入户安检记录。 | 2 | 详见5.5用户安全保障，P84。 |
| 17 | 三、服务质量及用户投诉受理情况 （30 分） | 服务网点（1 分） | 有固定的服务网点，得 1 分；没有不得分。 | 有固定的服务网点。 | 1 | 详见8.1.1客户服务中心，P127。 |
| 18 |  | 履约情况（4 分） | 1.无合同违约情况，得 4 分； 2.合同违约行为不超过 3 次（含），得 2 分； 3.合同违约行为超过 3 次，不得分。 | 经公司反馈、与主管部门核实及天眼查、中国裁判文书网查询，暂无合同违约情况。 | 4 | 详见8.1.2履约情况，P129。 |
| 19 |  | 服务质量（5 分） | 在浙江政务服务网、“浙里办”APP、企业网站或企业 APP 开设供气访问模块，模块至少包含开户、报装预约、点火预约、改造预约、故障报修、服务网点信息、服务热线、抢修热线、开具发票等功能或信息， 且能够正常运行，得 5 分，少实现一项功能扣 0.5 分，扣完为止。 | 企业网上营业厅开设了供气访问模块，模块功能基本齐全且能够正常运行，尚缺少开具发票功能，扣0.5分。 | 4.5 | 详见8.2服务质量，P131。 |
| 20 |  | 用户投诉渠道（2 分） | 具有网上或电话投诉渠道，且 72 小时内反馈投诉处理结果的，得 2 分，少一项得 1 分，否则不得分。 | 具有网上或电话投诉渠道，在72小时内反馈投诉处理结果，得2分。 | 5 | 详见8.3用户投诉，P132。 |
|  |  | 用户投诉处理情况（3 分） | 1.用户有效投诉处理结果满意度为 95%及以上，得 3 分； 2.用户有效投诉处理结果满意度为 60%及以上、95%以下，得 1.5 分； 3.用户有效投诉处理结果满意度为 60 以下，不得分。 | 用户有效投诉处理结果满意度为 95%及以上，得 3 分。 |  |  |
| 21 |  | 财务状况（5 分） | 1.总资产收益率超过银行长期贷款利率，得 1 分；其余不得分。 | 总资产收益率低于银行长期贷款利率，扣1分。 | 2 | 详见7.2.4，（3）总资产收益率。 |
|  |  |  | 2.现金流量大于 0，得 1 分；其余不得分。 | 现金流量＜0，扣1分。 |  | 详见7.2.1，（2）现金流量变动。 |
|  |  |  | 3.资产负债率小于 70%，得 1 分；其余不得分。 | 资产负债率均＞70%，扣1分。 |  | 详见7.2.5，（1）资产负债率。 |
|  |  |  | 4.偿债备付率大于 100%，得 1 分；其余不得分。 | 无负债，理解偿债备付率无限大，建议得分。 |  | 详见7.2.5，（2）偿债备付率和利息备付率。 |
|  |  |  | 5.利息备付率大于 150%，得 1 分；其余不得分。 | 无负债，理解利息备付率无限大，建议得分。 |  | 详见7.2.5，（2）偿债备付率和利息备付率。 |
| 22 |  | 用户满意度（4 分） | 分别采取电话调查及上门调查两种形式： 1.电话调查满意度为95%及以上的，得2 分，90%—95%的，得1 分，80%-90% 的，得 0.5 分；其余不得分。 2.上门调查满意度为95%及以上的，得2 分，90%—95%的，得1 分，80%-90% 的，得 0.5 分；其余不得分。 （注 6：各类用户样本数量一般不低于用户数的 1%，原则上不低于 100 户） | 电话调查满意度为95%及以上，上门调查满意度为95%及以上。 | 4 | 详见8.4用户满意度调查，P134。 |
| 23 |  | 实施报装便利化行动改革（5 分） | 根据《浙江省优化营商环境用水、用气报装便利化行动方案》： 1.用户申请报装办事环节在 2 个或以下的，得 1.5 分，否则不得分； 2.用户申请报装申报材料在 1 份或以下的，得 1.5 分，否则不得分； 3.用户申请至通气时间不超过 3 个工作日的，得 2 分（不含外线工程规划及施工许可等行政审批、用户内部工程施工及气密性试验等的时长）， 否则不得分。 | 报装申请材料精简至1份（含）以内，环节精简至2个（含）以下。非居民用气报装时限为2个工作日。 | 5 | 详见8.1.3报装便利化行动改革管理，P130。 |
| 24 |  | 社会公益性义务执行情况（1 分） | 按计划开展安全宣传教育、用气知识普及等社会公益性工作的，得 1 分；没有不得分。 | 按计划开展安全宣传教育、用气知识普及等社会公益性工作，有档案及照片资料。 | 1 | 详见9.2安全宣传及公益活动，P138。 |
| 25 | 合计 |  | 90 |  |

# Text boxes

管道燃气特许经营评估报告